ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на част от покрива на сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД , включващ Блок „Г“, топла връзка между Блок „Г“ и Блок „В“  и подмяна на дограма на операционна зала към АГО“

  - Описание на сградата

Сградата представлява двуетажна масивна сграда със сутерен и студен (двоен) покрив.

Сградата е със скелетно гредова конструкция, с носещи колони, греди и стоманобетонни плочи с дебелина 14см.

Основните носещи елементи са монолитни плочи, греди, колони, ст.бетонни рамки и тухлени шайби.

Външните ограждащи стени са  тухлени стени  с дебелина 25см.Вътрешните преградни стени са с тухлена зидария с дебелина на зида 12см.

Предполага се че е използван бетон клас В15, с Rb=11.5mPa ,Стомана АІ и АІІІ.

Вертикалните товари се поемат от основната носеща конструкция на сградата- тухлени шайби, ст.бетонни рамки, греди и колони.

  - Енергийни характеристики и състояние на външни прозорци и врати на сградата

Малка част от дограмата е подменена с PVC профил с двоен стъклопакет. Останали са неподменени дървени прозорци и метални врати и витрини. Неподменената дограма е стара и силно амортизирана.

  - Енергийни характеристики и състояние на покрива

Покривът на сградата е с външно отводняване, посредством водосточни тръби. Конструкцията на покрива е стоманобетонна, състояща се от стоманобетонни покривни колони, греди и стоманобетонна плоча. Покривното покритие изпълнено с битумна хидроизолация

  - Подмяна на прозорци и врати на фасадните стени

Описание на мярката

Подмяна на съществуващите дървени прозорци с PVC/стъклопакет с ниско енергийно стъкло;  мин. дебелина на стъклопакета  - 32 mm, мин. дебелина на PVC профила - 70 mm. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.40 W/m2K.

Подмяна на съществуващите метални врати с Al профил с прекъснат термомост с мин. дебелина на термомоста - 20 mm/плътен термопанел (за входни врати)/стъклопакет с ниско енергийно стъкло;  мин. дебелина на стъклопакета  - 32 mm,. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.70 W/m2K.

Подмяна на съществуващите плътни метални врати с предварително изолирани плътни метални врати. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.50 W/m2K

Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор.

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва монтиране и прогонване на изделията

  - Топлинно изолиране на външни стени

Описание на мярката

Доставка и монтаж от външната страна на  фасадните стени (Тип 1,) на 970 m2 графитен EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 10 cm. След монтажа на топлоизолацията се изпълнява шпакловка и мазилка.

Обръщане на страници на прозорци, след монтажа на външната топлоизолация по стени – доставка и монтаж 309 m2 XPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 2 cm, по външни и вътрешни страници на дограмата, шпакловъчна смес – включително необходимите материали, ъглови профили, подпрозоречни поли и дъски, мазилки и боядисване, в съответствие със строителната технология.

  - Изолиране на  покрив

Описание на мярката

На покривната плоча да се изпълни ново хидроизолационно покритие с цел предпазване от компрометиране на таванската плоча и фасадните стени от течове от покрива.

Съпътстващи дейности: подмяна на водосточни тръби, казанчета, оформяне на чела и козирки, ламарини, хидроизолации.

Изготвил: …….…../ п /…………….

(инж. А. Хаджиев)