Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

За обект: Изготвяне на работен проект за СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград

Кратко описание на обекта:

Основни обемно - планировъчни и функционални показатели:

| 1. | Вид на сградата | - монолитна сграда |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предназначение на сградата | - училищна сграда |
| 3. | Категория | - втора категория |
| 4. | Идентификатор | - 39970.501.941 |
| 5. | Адрес | - Община Крумовград, гр. Крумовград, ул. „Опълченска“ №1 |
| 6. | Година на построяване | - 1977г. |
| 7. | Вид собственост | - Общинска собственост |
| 8. | Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: |  |
| 8.1. | Застроена площ | - 2 659 м2 |
| 8.2. | Разгъната застроена площ (РЗП) | - 12 938 м2 |
| 8.3. | Застроен обем | - 40 624 м3 |
| 8.4. | Височина (кота било) | - 16,47 м |

Съществуващо положение: Училището се състои от три секции, съответно корпус „А“, корпус „Б“ и корпус „В“. Корпус ‚А“ е с три надземни етажа и надземен сутеренен етаж, корпус „Б“ е с четири надземни етажа и един надземен сутеренен етаж. Корпус „В“, в югозападния си край е с два надземни етажа, а в североизточния край е с четири надземни етажа, корпусът разполага един надземен сутеренен етаж. Сградата е ситуирана на ул. „Опълченска“ № 1, гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали.

Конструкцията на сградата е монолитна скелетно - гредова със стоманобетонни греди, колони и междуетажни плочи. Стените са изпълнени от тухлена зидария. Покривът е плосък, със стоманобетонна плоча с покритие от битумна хидроизолация. Стълбищата са монолитни стоманобетонови. Училището е разположено в източната част на имота и разполага със спортна площадка, алеи, обособени тревни площи.

Сградата на училището се състой от три части. В югоизточната част на училището на първи етаж се намират учебни кабинети коридори, санитарни възли и стълбищна клетка, на втория етаж са разположени директорски кабинет, учителска стая, счетоводство, офиси, коридор, санитарен възел и стълбищна клетка. На трети етаж се намират библиотека, учебни кабинети, лекарски кабинети, санитарни възли, коридори и стълбищна клетка. В средната част на сградата са разположени учебни кабинети, коридор и на четирите етажа. В северозападната част на сградата са разположени физкултурен салон, басейн, съблекални, санитарни възли, стълбищна клетка, фитнес зала, складове, и кабинет по музика, намиращ се на четвърти етаж. Към момента басейна не функционира. Застроената площ на сградата е 2 659м2. В надземния сутеренен етаж са разположени столова, кухня и складове към столовата, дърводелски цех, котелно и технически помещения за обслужване на басейна.

Надземните етажи разполагат с четири входа, като два от тях са от югоизточната страна и два от северозападната страна на сградата. Сутеренния етаж разполага с шест входа, като три от тях са от североизточната страна, два от югозападната страна и един от югоизточната страна на сградата. Достъпът до входовете се осъществява с разнороден брой стъпала от кота терен.

Пристройки и надстройки към сградата не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части.

Външни стени: Фасадните стени са от тухлена зидария. Част от фасадите отвън са с финишно покритие от мазилка, а друга част са с топлоизолация тип EPS, с дебелина 10см и покритие от минерална мазилка. Отвътре стените са с варова мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението. Цокълът на сградата е с покритие от мита бучарда.

Вътрешни стени: Вътрешните стени са от тухлена зидария, двустранно измазани с мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението.

Парапети: Парапети на вътрешните междуетажни стълбища – в долния си край - метални, завършващи с дървена ръкохватка. Външните парапети при външни стълби и площакди са метални, завършващи с метална ръкохватка

Дограма: Външната дограма: PVC, дървени, метални прозорци и врати със стъклопакет или плътни.

Вътрешна дограма: Дървени таблени врати, дървени врати с остъкление, портални дървени врати с остъкление.

Покрив: Покривът на цялата сграда е плосък, изпълнен със стоманобетонна плоча и с обособено подпокривно пространство със слой от сгурия. Достъпът до подпокривното пространство на корпуси „А“ и „Б“ се осъществява през метални капандури от нивото на покрива, а към подпокривното над физкултурния салон на корпус „В“ се достига през метална врата от нивото на покрива. Покривното покритие е изпълнено от рулонна битумна хидроизолация. Отводняването е външно, посредством барбакани, минаващи през бордовете, казанчета и водосточни тръби, монтирани по външните ограждащи елементи. Водосточните тръби са включени в канализационната система на сградата.

Стени и тавани: В коридори, фоайета, учебни стаи и кабинети – стените са с цокли от блажна боя, а в горната си част са с боя на варова основа; таваните са с боя на варова основа; в складови помещения и канцелария – боя на варова основа по стени и тавани; в котелно – варова мазилка по стени и тавани; санитарен възел, умивални – са с цокли от фаянс, а в горната част боя на варова основа, а таваните са с боя на варова основа.

Подове: В коридори, фоайета, столова, съблекални и санитарни помещения – монолитна мозайка; в басейн – теракота; в учебни стаи и кабинети – паркет, ламиниран паркет и гранитогрес. Във физкултурен салон – дървено дюшеме. Котелно, технически помещения и складови помещения – циментова замазка.

Предвидени мерки, които следва да бъдат заложени в работния проект:

ЕСМ B1 – Топлинно изолиране на външните стени: Топлофизичните характеристики на външните стени на сградата не отговарят на нормативните изисквания. От извършения оглед се установиха 3 типа външни стени, ограждащи отопляемия обем на сградата.

Предвижда се топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K за стените от тип 1 (Таблица 35 от доклада за ЕО) и топлинно изолиране на външните стени тип 3 от външната страна с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K (Таблица 36 от доклада за ЕО).

- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 1 е 2 111 m2

- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 3 е 332 m2

Това ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през външните стени тип 1 до U = 0,29 W/m2K и съответно за 3 до U = 0,25 W/m2K.

ЕСМ В2 – Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет: Дограма по ограждащите елементи на сградата в голяма част е изпълнена от дървени двукатни прозорци и врати, а също и метални рамки с единично стъкло. Състоянието на съществуващата дограма е лошо: изметнати и незатварящи се рамки, напукани елементи, фуги между касите и стените и др. Това води до завишена инфилтрация и загуба на топлинна енергия през тях.

Предвижда се подмяна подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със система от петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Подмяна на съществуващите дървени входни врати със система от алуминиев профил, с прекъснат термомост и стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,70 W/m2K, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух. Също така се предвижда „обръщане“ около дограмата на цялата сграда с XPS 20 mm.

ЕСМ B3 – Топлинно изолиране на покрива: Топлофизичните характеристики на покрива на сградата не отговарят на нормативните изисквания. Предвижда се топлинно изолиране на покривната плоча на покриви тип 1 и тип 2 в подпокривното пространство с дюшеци от минерална вата с дебелина δ=100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,039 W/m2K, както и топлинно изолиране на прилежащите стени на подпокривното пространство от външната страна с EPS с дебелина δ=100 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K; Топлинно изолиране на плосък покрив тип 3 и 4 от вътрешната страна, с окачен таван – система от гипсокартон с δ=12,5 mm и изолация от минерална вата с δ=120 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,039 W/m2K;  Топлинно изолиране на плосък покрив тип 5 и 6 с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K върху покривната плоча над отопляем сутерен, вкл. полагане на армирана циментова замазка и битумна хидроизолация.

Предвидената мярка ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през покрив тип 1 до U = 0,27 W/m2K (Таблица 39 от доклада за ЕО), за покрив тип 2 до U = 0,26 W/m2K (Таблица 40 от доклада за ЕО),за покриви тип 3 и 4 до U = 0,29 W/m2K (Таблица 41 и Таблица 42 от доклада за ЕО) и до U = 0,26 W/m2K за покриви тип 5 и 6 (Таблица 43 и Таблица 44 от доклада за ЕО).

ЕСМ B4 – Топлинно изолиране на пода: От извършения оглед се установиха 4 типа подови конструкции, ограждащи отопляемия обем на сградата. Предвижда се топлинно изолиране на под тип 1 под подовата конструкция над неотопляемия сутерен с EPS 100 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K;  Подмяна на прозорци в неотопляем сутерен с дограма от алуминиев профил с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопроводност U≤1,70 W/m2K; топлинно изолиране на външните стени на неотопляемия сутерен от външната страна с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K; Топлинно изолиране на пода граничещ с външен въздух (еркер) с EPS 100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K.

За под тип 1, площта подлежаща на топлоизолиране е 596m2 за под тип 1; Площта на дограмата на неотопляем сутерен подлежаща на подмяна е 33m2; Площта на стените в контакт с външен въздух на неотопляем сутерен, подлежащи на топлоизолиране е 213m2. Площта на пода в контакт с външен въздух – тип 3 (еркер) е 121 m2.

Предвидената мярка ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през под тип 1 до U = 0,24 W/m2K и до U = 0,30 W/m2K за под тип 3 (Таблица 46 и Таблица 47 от доклада за ЕО).

ЕСМ С1 – Мерки по осветителната инсталация: За подобряване енергийната ефективност на осветителната уредба и привеждане на нивото на осветеност във физкултурния салон към действащите норми се предвижда подмяна на съществуващите крушки с нажежаема жичка с енергоспестяващи LED крушки и подмяна на всички осветителни тела във физкултурния салон с подходящи LED осветителни тела, осигуряващи нормативната осветеност.

ЕСМ С2 – Мерки по отоплителната инсталация: Тъй като съществуващата отоплителна инсталация в сградата е амортизирана и неефективна – стари, корозирали тръби и отоплителни тела, се предвижда рехабилитация на топлопреносната мрежа и подмяна на старите панелни и чугунени глидерни радиатори с нови отоплителни тела, включително поставяне на терморегулиращи вентили и обезвъздушители на всички отоплителни тела.

ЕСМ С3 – Подмяна на котелната инсталация: Тъй като съществуващата котелна инсталация в сградата е амортизирана и неефективна, а също и поради намалената консумация на топлинна енергия обусловена от топлинното изолиране на сградата, се предвижда доставка и монтаж на два нови котела, оборудвани с горелки на гориво промишлен газьол, отговарящи на съвременните стандарти и снабдени със система за автоматично управление на топлоподаването.

Достъпна среда: Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.  Осигурен е достъп до входа на сградата посредством платформен подемник, монтиран до централния вход на сградата. Достъпът до входовете се осъществява чрез разнороден брой стъпала от прилежащият терен около сградата. В проекта следва да се предвиди осигуряване на достъпност до обекта за хора в неравностойно положение.

Конструктивни мерки: Дилатационната фуга между отделните блок-секции да се почисти и да се запълни с еластичен материал в дълбочина до 10-15см.

!!!ВАЖНО!!!! При изпълнение на дейностите от настоящата поръчка, Изпълнителят следва да реализира единствено мерките изброени в Техническата спецификация.

Съдържание на проектната разработка:

Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в настоящата техническа спецификация.

С проекта:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Проекта следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част Архитектурна:

- Обяснителна записка -подробно да описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Разпределения- типов етаж/етажи;

- Характерни вертикални разрези на сградата;

- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ;

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на обекта на обновяване, решетки, предпазни парапети и привеждането им към нормативите;

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата;

Част Конструктивна /конструктивно становище:

- Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в проекта СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти;

- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - които са приложими;

При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 (т. 1 - 5) и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

Част Електро:

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение;

Част ВиК:

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение;

Част ОВК

-	Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ОВК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

-	Графична част, вкл. детайли за изпълнение (при необходимост)

Част Енергийна ефективност

- Обяснителна записка;

- Технически изчисления;

- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти (при необходимост)

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по отношение на енергийната ефективност.

Част Пожарна безопасност- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

- Обяснителна записка;

- Графична част

Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Обяснителна записка;

- Графична част.

Част План за управление на строителни отпадъци - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Част Проектно-сметна документация - по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

Авторски надзор по време на строителството:

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Оформяне и представяне на проектните материали

Проектните материали да се представят на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и екземпляр на електронен носител. Съдържанието на електронния носител да съответства на хартиения.

Отделните проектни части следва да включват:

- Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към които да се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения, чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР;

- Количествени и Количествено-стойностни сметки (в т.ч. и обобщени).

При реализация на предмета на настоящото техническо задание за проектиране, неразделна част към договора с Изпълнителя, да се спазват всички релевантни действащи разпоредби на българското законодателство. Следва да се разработи проект в изискуема фаза – фаза "Работен проект" за обекта, предмет на поръчката, който да съдържа чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на обекта, като между отделните проектни части следва да има съответствие и съгласуваност.

Проектите на хартиен носител трябва да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани. Представените за обекта подробни Количествени сметки и Количествено-стойностни сметки, следва да са заверени от съответния проектант.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли, следва да удовлетворяват практическото изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи, свързани с предмета на настоящото Техническо задание за проектиране в пълнота и съответствие с изискванията на Българското законодателство.

Настоящото Техническо задание ще бъде неразделна част от сключения Договор с избрания Изпълнител.

Изисквания към офертите:

Техническото предложение трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.

"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане.

Техническото предложение представлява изложение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, към който се представя график за изпълнение, свързан със стратегията и организацията на изпълнение на дейностите.

Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката трябва да съдържа най-малко следните елементи:

1: Обхват на дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, в това число подготвителните дейности, дейностите по извършване на самата услуга, дейностите по отчитане на извършеното и други дейности, необходими за постигане целите на договора. Следва да бъдат посочени очакваните резултати от изпълнението на всяка една дейност. Представените отделни дейности в техническото предложение на участника обосновават качествено изпълнение на обществената поръчка чрез описани действия за осъществяването им, които в своята съвкупност демонстрират разбиране и познаване предмета на поръчката и приложимата нормативна уредба. Предложеният подход обосновава взаимовръзките и логическата обвързаност между отделните задачи, с цел качествено постигане на целените резултати. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изготвянето на инвестиционните проекти, както и начинът, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави.

2: Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до всички направления на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на всички дейности необходими за изпълнение на услугата. Предложени са ефикасни мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да предложат система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и система за контрола на качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; отделните задължения на експертите, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

3: Ресурсна обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, в това число човешки и технически. Участникът следва да опише разпределението на човешкия ресурс за изпълнение на дейностите по поръчката. Участникът да опише и вътрешните организационни връзки, вътрешно екипната координация и начина за разпределение на задачите при изпълнение на всяка една дейност. Участникът следва да представи и разпределение на техническия ресурс за изпълнение на поръчката по дейности.

4: Предложение за организация на договорната комуникация, което да съдържа описание на управленската структура и начина на управление на комуникацията между както между експертите на изпълнителя, както и комуникацията между участника и възложителя. Показано е гарантирано постигане на заложените резултати чрез организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите за изпълнението на договора, като е обезпечил, съобразно предмета на поръчката, дейностите с необходимите ресурси, с цел осигуряване качеството на изпълнение на договора. Чрез предложената организация на работа се гарантира качественото изпълнение на договора, осигурявайки приложимите дейности, чрез разпределение на отделните задачи и отговорности между членовете на екипа.

5: Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.

Техническото предложение трябва да е в пълно съответствие с Графика за изпълнение.

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение, съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

- Ако се установи несъответствие между отделните части на предложението.

- Ако липсва част /елемент/ от гореописаните изисквания към разработването на офертата.

Изготвил:…………………………

/инж. Мирян Първанов/